## fuer Logger
Optolink Datenpunkte für Logger
|  | V333MW1 |  |  | V100GC1 |  |  | VDensHO1 |  |  | V200GW1
|  | Addr | Values Factor | Bytes | Addr | Values Factor | Bytes | Addr | Values Factor | Bytes | Addr | Values Factor | Bytes
Gerätekennung |  | 0x00F8 | 20B8 | 2 | 0x00F8 | 20A0 | 2 | 0x00F8 | 20C2 | 2 | 0x00F8 | 20A4 | 2
Temperaturen (Ist-Werte)
Aussentemperatur (Sensor 1) | ATS | 0x0800 | / 10 | 2 | [6 empty] | 0x0800 | / 10 | 2
Kesseltemperatur (Sensor 3) | KTS | 0x0802 | / 10 | 2 | 0x0802 | / 10 | 2 |  |  |  | 0x0802 | / 10 | 2
Speichertemperatur (Sensor 5) | STS1 | 0x0804 | / 10 | 2 | 0x0804 | / 10 | 2 |  |  |  | 0x0804 | / 10 | 2
Speichertemperatur 2 (Sensor 5B) | STS2 | 0x0806 | / 10 | 2 | 0x0806 | / 10 | 2 |  |  |  | 0x0806 | / 10 | 2
Abgastemperatur (Sensor 15) | AGTS |  |  |  | 0x0808 | / 10 | 2 |  |  |  | 0x0808 | / 10 | 2
Rücklauftemperatur (17A) | RLTS | 0x080A | / 10 | 2 | 0x080A | / 10 | 2 |  |  |  | 0x080A | / 10 | 2
Vorlauftemperatur (17B) | VLTS | 0x080C | / 10 | 2 | 0x080C | / 10 | 2 |  |  |  | 0x080C | / 10 | 2
Vorlauftemperatur Anlage |  | 0x0950 | / 10 | 2
Aussentemperatur Tiefpass |  | 0x5525 | / 10 | 2 |  |  |  | 0x5525 | / 10 | 2 | 0x5525 | / 10 | 2
Aussentemperatur gedämpft |  | 0x5527 | / 10 | 2 |  |  |  | 0x5527 | / 10 | 2 | 0x5527 | / 10 | 2
Kesseltemperatur Kessel1 |  | 0xA202 | / 100 | 2
Kesseltemperatur Kessel2 |  | 0xA242 | / 100 | 2
Kesseltemperatur Kessel3 |  | 0xA282 | / 100 | 2
Kesseltemperatur Kessel4 |  | 0xA2C2 | / 100 | 2
Vorlauftemperatur A1M1 |  | 0x2900 | / 10 | 2
Vorlauftemperatur M2 |  | 0x3900 | / 10 | 2 |  |  |  | 0x3900 | / 10 | 2
Vorlauftemperatur M3 |  | 0x4900 | / 10 | 2
Kesseltemperatur |  |  |  |  | 0xA309 | / 100 | 2 |  |  |  | 0xA309 | / 100 | 2
Kesseltemperatur Tiefpass |  | 0x0810 | / 10 | 2 | 0x0810 | / 10 | 2 | 0x0810 | / 10 | 2 | 0x0810 | / 10 | 2
Speichertemperatur Tiefpass | STS1 | 0x0812 | / 10 | 2 | 0x0812 | / 10 | 2 | 0x0812 | / 10 | 2 | 0x0812 | / 10 | 2
Speichertemperatur 2 Tiefpass | STS2 | 0x0814 | / 10 | 2 | 0x0814 | / 10 | 2 | 0x0814 | / 10 | 2 | 0x0814 | / 10 | 2
Abgastemperatur Tiefpass | AGTS |  |  |  | 0x0816 | / 10 | 2 |  |  |  | 0x0816 | / 10 | 2
Rücklauftemperatur (17A) Tiefpass |  | 0x0818 | / 10 | 2 | 0x0818 | / 10 | 2 |  |  |  | 0x0818 | / 10 | 2
Rück/Vorlauftemperatur (17B) Tiefpass |  | 0x081A | / 10 | 2 | 0x081A | / 10 | 2 |  |  |  | 0x081A | / 10 | 2
Raumtemperatur A1M1 Tiefpass | RTS | 0x0896 | / 10 | 2 | [6 empty] | 0x0896 | / 10 | 2
Raumtemperatur M2 Tiefpass |  | 0x0898 | / 10 | 2
Raumtemperatur M3 Tiefpass |  | 0x089A | / 10 | 2
Maximal erreichte Abgastemperatur |  |  |  |  | 0x089F | / 10 | 2 |  |  |  | 0x089F | / 10 | 2
Temperaturen (aktuelle Soll-Werte)
Vorlaufsolltemperatur Anlage |  | 0x5600 | / 10 | 2
Vorlaufsolltemperatur A1M1 |  | 0x2544 | / 10 | 2 | 0x2544 | / 10 | 2 | 0x2544 | / 10 | 2 | 0x2544 | / 10 | 2
Vorlaufsolltemperatur M2 |  | 0x3544 | / 10 | 2 |  |  |  | 0x3544 | / 10 | 2
Vorlaufsolltemperatur M3 |  | 0x4544 | / 10 | 2
Rücklaufsolltemperatur Anlage |  | 0x56A0 | / 10 | 2
Kesselsolltemperatur |  |  |  |  | 0x555A | / 10 | 2 | 0x555A | / 10 | 2 | 0x555A | / 10 | 2
Kesselsolltemperatur Kessel1 |  | 0xA226 | / 100 | 2
Kesselsolltemperatur Kessel2 |  | 0xA266 | / 100 | 2
Kesselsolltemperatur Kessel3 |  | 0xA2A6 | / 100 | 2
Kesselsolltemperatur Kessel4 |  | 0xA2E6 | / 100 | 2
Brenner
aktuelle Stufe (Brennerstatus) |  |  |  |  | 0x551E | 0..2 | 1 |  |  |  | 0x551E | 0..2 | 1
aktuelle Leistung (0..100%) |  |  |  |  | 0x55E3 | / 2 | 1 |  |  |  | 0x55E3 | / 2 | 1
Brennerstörung |  |  |  |  | 0x0883 | 0..1 | 1 |  |  |  | 0x0883 | 0..1 | 1
Zustand 1. Stufe |  |  |  |  | 0x0842 | 0..1 | 1 |  |  |  | 0x0842 | 0..1 | 1
Zustand 2. Stufe |  |  |  |  | 0x0849 | 0..1 | 1 |  |  |  | 0x0849 | 0..1 | 1
Oelverbrauch |  |  |  |  | 0x7574 | / 1000 | 4 |  |  |  | 0x7574 | / 1000 | 4
Brennerstarts |  |  |  |  | 0x088A |  | 4 | 0x088A |  | 4 | 0x088A |  | 4
Betriebsstunden Stufe 1 |  |  |  |  | 0x0886 | Sek | 4 | 0x0886 | Sek | 4 | 0x0886 | Sek | 4
Betriebsstunden Stufe 2 |  |  |  |  | 0x08A3 | Sek | 4 |  |  |  | 0x08A3 | Sek | 4
Solar
Kollektortemperatur | [7 empty] | 0x6564 | / 10 | 2
Betriebsstunden | [7 empty] | 0x6568 |  | 2
Nachladeunterdrückung | [7 empty] | 0x6551 | 0..1 | 1
Solarpumpe | [7 empty] | 0x6552 | 0..1 | 1
Speichertemperatur | [7 empty] | 0x6566 | / 10 | 2
Wärmemenge | [7 empty] | 0x6560 | kWh | 4
Zustände Pumpen, Mischer, etc.
Speicherladepumpe |  | 0x0845 | 0..1 | 1 |  |  |  | 0x6513 | 0..1 | 1 | 0x0845 | 0..1 | 1
Zirkulationspumpe |  | 0x0846 | 0..1 | 1 |  |  |  | 0x6515 | 0..1 | 1 | 0x0846 | 0..1 | 1
Mischerposition M1 (0..100%) |  | 0x254C | / 2 | 1 | [6 empty] | 0x254C | / 2 | 1
Mischerposition M2 (0..100%) |  | 0x354C | / 2 | 1
Mischerposition M4 (0..100%) |  | 0x454C | / 2 | 1
Heizkreispumpe A1M1 |  | 0x2906 | 0..1 | 1 |  |  |  | 0x7663 | 0..1 0..100 | 2 | 0x2906 | 0..1 | 1
Heizkreispumpe M2 |  | 0x3906 | 0..1 | 1 |  |  |  | 0x7665 | 0..1 0..100 | 2
Heizkreispumpe M3 |  | 0x4906 | 0..1 | 1
Drosselklappenposition (0..100%) |  |  |  |  | 0x5555 | / 2 | 1 |  |  |  | 0x5555 | / 2 | 1
Interne Pumpe | [7 empty] | 0x7660 | 0..1 0..100 | 2
Umschaltventil | [7 empty] | 0x0A10 | 0..3 | 1
Betriebszustände
Sammelstörung |  | 0x0847 | 0..1 | 1 | 0x0847 | 0..1 | 1 | 0x0A82 | 0..1 | 1 | 0x0847 | 0..1 | 1
aktuelle Betriebsart A1M1 |  | 0x2500 |  | 1 | 0x2500 |  | 1 | 0x2323 |  | 1 | 0x2500 |  | 1
aktuelle Betriebsart M2 |  | 0x3500 |  | 1 |  |  |  | 0x3323 |  | 1
aktuelle Betriebsart M3 |  | 0x4500 |  | 1
Partybetrieb A1M1 |  | 0x2303 | 0..1 | 1 |  |  |  | 0x2303 | 0..1 | 1 | 0x2303 | 0..1 | 1
Partybetrieb M2 |  | 0x3303 | 0..1 | 1 |  |  |  | 0x3303 | 0..1 | 1
Partybetrieb M3 |  | 0x4303 | 0..1 | 1
Sparbetrieb A1M1 |  | 0x2302 | 0..1 | 1 |  |  |  | 0x2302 | 0..1 | 1 | 0x2302 | 0..1 | 1
Sparbetrieb M2 |  | 0x3302 | 0..1 | 1 |  |  |  | 0x3302 | 0..1 | 1
Sparbetrieb M3 |  | 0x4302 | 0..1 | 1
Anlagen Ist-Leistung |  | 0xA38F | 0..100 0..1 | 2 | 0xA38F | 0..100 0..1 | 2 | 0xA38F | 0..100 0..1 | 2 | 0xA38F | 0..100 0..1 | 2
Kesselleistung |  |  |  |  | 0xA305 | 0..100 0..1 | 2 |  |  |  | 0xA305 | 0..100 0..1 | 2
Funktionen
maximal erreichte Abgastemp. zurücksetzen |  |  |  |  | 0x08A1 | 0 | 2 |  |  |  | 0x08A1 | 0 | 2
Note on F92: 1. Byte 0..100% (/2) 2. Byte Zustand 0..1
Note on J92: 1. Byte 0..100% (/2) 2. Byte Zustand 0..1
Note on J93: 1. Byte 0..100% (/2) 2. Byte, 1. Bit: Zustand 0..1
Note on M28: Datenpunkt heisst auch Auslauftemperatur
Note on N74: 1. Byte Zustand 0..1 2. Byte Drehzahl 0..100%
Note on N75: 1. Byte Zustand 0..1 2. Byte Drehzahl 0..100%
Note on N78: 1. Byte Zustand 0..1 2. Byte Drehzahl 0..100%
Note on N79: 0 = undefiniert 1 = Heizen 2 = Mittelstellung 3 = Warmwasser
Note on N92: 1. Byte 0..100% (/2) 2. Byte Zustand 0..1
Note on R92: 1. Byte 0..100% (/2) 2. Byte Zustand 0..1
Note on R93: 1. Byte 0..100% (/2) 2. Byte, 1. Bit: Zustand 0..1